[image: image1.emf] 

[image: image2.emf]C

C

C

N

N

N

E

E

E

E

E

E

 

 

 

2

2

2

0

0

0

1

1

1

1

1

1

 

 

 


Conferinţa Naţională şi Expoziţia de Energetică

[image: image3.png]


Sinaia, 26-28 Octombrie 2011 

SISTEM INTEGRAT DE MONITORIZARE A CALITĂŢII  ENERGIEI ELECTRICE AL CN TRANSELECTRICA 

Dr.ing. Fănică Vatră            Dr.ing. Ana Poida   

ISPE Bucureşti, Bdul Lacul Tei nr.1-3, tel.021.206.12.29, fax.021.210.34.81, e-mail:fvatra@ispe.ro

Ing. Sima Emilian Gabriel         Dr. ing. Stănescu Carmen 

CN Transelectrica - Sucursala OMEPA, Bucureşti, Bdul Hristo Botev nr. 16-18,sect.3

tel:  021.3035892, fax: 021.3035756, tel.0269.207.196, fax.0269.210.928, 

e-mail:carmen.stanescu@transelectrica.ro
Summary: During 2008, ISPE - Power Systems Department has conceived, at CN Translectrica - OMEPA Subsidiary request, the feasibility study and tender documents for a "System for the integration of the power quality monitoring existing systems" that have to meet the provisions of the "Performance standard for the electricity transmission and system services" and IEC 61000-4-30 respectively, to create the environment/endowment needed for the integration of other power quality measuring points, into the future.

The paper presents the existing situation and the overall structure of "The Integrated Power Quality Monitoring System" proposed to be developed at OMEPA Subsidiary. 
1.
SITUAŢIA EXISTENTĂ. 
În România, în anul 2007, au intrat în vigoare două acte normative foarte importante referitoare la Calitatea Energiei Electrice, şi anume:

-
Standardul de performanţă pentru serviciile de transport şi de sistem ale energiei electrice.
-
Standardul de performanţă pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice. 
Prin faptul că sunt apelate în documentele de mai sus, următoarele standarde internaţionale referitoare la definirea indicatorilor / parametrilor calităţii energiei electrice, a metodelor de măsurare şi de evaluare a acestora şi a limitelor admise, sunt obligatorii în România atât pentru Operatorii Reţelelor Electrice de Transport şi Distribuţie (OTS şi OD) cât şi pentru utilizatorii acestor reţele (producătorii şi consumatorii de energie electrică):

-
EN 50160 - Voltage characteristics of electricity supplied by public distribution systems;  

-
CEI 61000-4-30 - Electromagnetic Compatibility (EMC) - Part 4-30: Testing and measurement techniques - Power quality measurement methods.
În conformitate cu prevederile din reglementările în vigoare în prezent în România:

-
Operatorul de Transport şi Sistem (OTS) şi Operatorii de Distribuţie (OD) au obligaţia să monitorizeze respectarea parametrilor de Calitate a Energiei Electrice în reţelele proprii. 

-
Operatorii de Reţea au obligaţia de a asigura energie electrică la parametrii de calitate reglementaţi sau contractaţi, iar producătorii şi consumatorii au obligaţia de a limita nivelul perturbaţiilor transmise în SEN sub nivelul alocat .

-
Monitorizarea parametrilor de calitate a energiei electrice trebuie să se realizeze permanent în punctele de interfaţă dintre Operatorii de Reţele Electrice (Operatorul de Transport şi Sistem şi Operatorii de Distribuţie), precum şi în punctele de interfaţă cu utilizatorii acestor reţele (producătorii şi consumatorii).

-
Monitorizarea şi determinarea parametrilor / indicatorilor de calitate a energiei electrice trebuie să se realizeze cu echipamente/sisteme de achiziţie şi prelucrare specializate / dedicate şi cu respectarea procedurilor şi cerinţelor de măsurare şi de agregare a datelor măsurare şi a procedurilor de calcul şi de raportare a indicatorilorreglementate de standardele internaţionale şi reglementările naţionale. 

Suplimentar, OTS trebuie “să se doteze cu un număr suficient de aparate de monitorizare portabile, suficient de precise”, pentru rezolvarea reclamaţiilor referitoare la calitatea energiei electrice, respectiv pentru depistarea utilizatorilor care introduc perturbaţii. 

-
Parametrii/indicatorii de calitate a energiei electrice monitorizaţi trebuie comparaţi  cu valorile normate sau convenite prin contracte bilaterale, iar în cazul depăşirii valorilor admise trebuie să se adopte măsurile necesare pentru încadrarea acestora în limitele admise şi să se analizeze/penalizeze utilizatorii perturbatori.

-
Indicatorii de performanţă determinaţi reprezintă informaţii publice, OTS având obligaţia de a le publica pe site-ul propriu şi de a le menţine pe site pe o perioadă de minimum 5 ani. OTS va asigura păstrarea datelor necesare calculării indicatorilor de 
performanţă pe o durată de minimum 10 ani.

Valorile indicatorilor de performanţă vor fi transmise anual pentru analiză la ANRE.

-
Cunoaşterea situaţiei din nodurile RET 
şi RED, precum şi a surselor perturbatoare,  necesită sisteme şi programe software complexe pentru monitorizare şi analiză, ce utilizează  echipamente de măsurare/achiziţie şi prelucrare specializate, „suficient de precise, cu respectarea standardelor internaţionale de măsurare (CEI 61000-4-30), pentru a putea utiliza înregistrările şi în relaţiile comerciale şi juridice ale OTS cu alte entităţi, ţinând cont de prevederile din contracte”.

-
Conform standardului CEI 61000-4-30, pentru aplicaţiile contractuale ce pot necesita soluţionarea unor dispute şi pentru verificarea conformităţii cu standardele / normele de calitate a energiei electrice trebuie utilizate echipamente de măsurare şi de procesare a datelor măsurate de clasă A.
În prezent, monitorizarea calităţii energiei electrice în RET de către Operatorul de Transport şi Sistem (CNTEE Transelectrica SA) se face într-un număr redus de de puncte de măsurare (22 puncte de măsurare permanentă), realizându-se prin două Sisteme independente de Monitorizare Permanentă a Calităţii Energiei Electrice (Sistemul de Monitorizare a Calităţii Energiei Electrice la interfaţa între RET şi RED - care asigură monitorizarea calităţii energiei electrice în 7 puncte de măsurare prin intermediul unor analizoare de tip ION 7650, şi Sistemul de Monitorizare a Calităţii Energiei Electrice la interfaţa între RET şi consumatori alimentaţi direct din RET - care asigură monitorizarea calităţii energiei electrice în 15 puncte de măsurare prin intermediul unor contorare de măsurare a energiei electrice cu funcţiuni de măsurare a calităţii energiei electrice de tip ZMQ), precum şi un număr de echipamente de monitorizare portabile care sunt instalate, pentru anumite perioade de timp, în diferite noduri ale SEN, denumite generic Sistemul de Monitorizare Temporară a Calităţii Energiei Electrice. 

Cele trei sisteme de monitorizare a calităţii energiei electrice sunt în răspunderea şi exploatarea Sucursalei OMEPA (prin Centrul OMEPA Sibiu), care funcţionează în cadrul CNTEE Transelectrica şi al cărei obiect principal de activitate este măsurarea energiei electrice tranzitate pe Piaţa Angro. În domeniul de activitate al Sucursalei OMEPA este cuprinsă şi activitatea de "determinare prin măsurători şi prelucrări, a calităţii energiei electrice... ". 

Cele trei Sisteme au fost achiziţionate în etape diferite şi nu mai satisfac actualele cerinţe de măsurare şi de evaluare a calităţii energiei electrice impuse de standardele internaţionale (CEI şi CENELEC) şi reglementările naţionale revizuite sau nou apărute după achiziţionarea şi implementarea sistemelor respective. 

De asemenea, cele trei sisteme de monitorizare a calităţii energiei electrice sunt compuse din echipamente furnizate de fabricanţi diferiţi, fapt care impune o atenţie deosebită în realizarea integrării acestora, ţinându-se cont de problemele de interfaţare ce survin în mod inerent într-o astfel de situaţie.

Din analiza datelor de intrare referitoare la dotarea software de la Punctele Centrale şi a echipamentelor de măsurare ale celor două sisteme de monitorizare permanentă se constată că software-ul existent nu asigură măsurarea şi procesarea datelor măsurate în conformitate cu procedurile de măsurare, agregare, evaluare şi de raportare a parametrilor / indicatorilor de calitate a energiei electrice din standardele în vigoare, (în special cu privire la: intervalele de bază de măsurare, alegerea tensiunilor şi pragurilor de referinţă, agregarea datelor măsurate, resincronizarea intervalelor de măsurare şi de agregare a datelor măsurate, criteriile de nevalidare a datelor măsurate inadecvat, „marcarea” şi utilizarea datelor măsurate inadecvat şi a datelor agregate rezultate din acestea, parametrii/indicatorii de calitate a energiei electrice ce trebuie evaluaţi / determinaţi, procedurile de determinare şi de raportare a parametrilor/indicatorilor de calitate a energiei electrice, procedurile de evaluare a calităţii energiei electrice etc) . 

În acest context, anul 2008, ISPE - Secţia Sisteme Energetice a elaborat, la comanda CN Translectrica - Sucursala OMEPA, documentaţiile impuse de legislaţia în vigoare în domeniu (SF şi CS) pentru un "Sistem  pentru integrarea sistemelor existente de monitorizare a  calităţii  energiei  electrice" pentru a se satisface cerinţele impuse de „Standardul de performanţă pentru serviciile de transport şi de sistem ale energiei electrice” şi de standardul CEI 61000-4-30:2008) şi crearea condiţiilor, din punct de vedere hardware şi software, pentru integrarea, în viitor, în acest Sistem şi a altor puncte de măsurare a parametrilor de calitate a energiei electrice. 

2.
STRUCTURA DE ANSAMBLU A  SISTEMULUI INTEGRAT DE MONITORIZARE A CALITĂŢII ENERGIEI ELECTRICE
În conformitate cu practica mondială în domeniu, Sistemul Integrat de Monitorizare a Calităţii Energiei Electrice va avea următoarea structură de ansamblu:

-
Sistemul de Procesare şi Stocare Date al Sistemului Integrat de Monitorizare a Calităţii Energiei Electrice, la Sediul Central al Sucursalei OMEPA (LAN - Centrul de Management a Datelor de Calitate a Energiei Electrice);

-
Sistemul de Achiziţie şi Schimb de Date din/spre staţii electrice pentru Sistemul 
Integrat de Monitorizare a Calităţii Energiei Electrice;

-
Interfeţe cu utilizatori exteriori Sistemului Integrat de Monitorizare a Calităţii Energiei Electrice.
În fig.1 este prezentată structura de ansamblu a Sistemui Integrat de Monitorizare a Calităţii Energiei Electrice, iar în fig.2 este prezentată schema bloc de principiu a Sistemului de Procesare şi Stocare (LAN - Centrul de Management a Datelor de Calitate a Energiei Electrice) care se va realiza la sediul Central al Sucursalei OMEPA.
La nivelul LAN - Centrul de Management a Datelor de Calitate a Energiei Electrice se va asigura permanent achiziţia, procesarea şi stocarea datelor transmise din punctele de măsurare şi a celor rezultate în procesul de prelucrare a datelor referitoare la calitatea energiei electrice în nodurile reţelelor electrice monitorizate, precum şi generarea de rapoarte flexibile, în conformitate cu necesităţile şi responsabilităţile Sucursalei OMEPA referitoare la măsurarea, monitorizarea şi raportarea parametrilor de calitate a energiei electrice.

De asemenea, la nivelul LAN - Centrul de Management a Datelor de Calitate a Energiei Electrice se vor crea condiţiile tehnice pentru organizarea şi actualizarea unui web-site cu rapoarte şi situaţii sintetice şi informaţii de interes public şi cu date la dispoziţia unor user-i din cadrul CNTEE Transelectrica şi UnO DEN (în principal pentru Biroul de Control Tehnic al cerinţelor Codului RET) şi a entităţilor pentru care se realizează/prestează activităţi de măsurare a calităţii energiei electrice.

La nivelul Centrului OMEPA Sibiu  se vor crea condiţiile tehnice pentru a se asigura accesul de tip “Administrator de Sistem”, de la sediul Centrului OMEPA Sibiu, la Sistemul Integrat de Monitorizare a Calităţii Energiei Electrice.

La nivelul Biroului de Control Tehnic al cerinţelor Codului RET din cadrul UNO-DEN se vor crea condiţiile tehnice pentru accesul la datele/informaţiile stocate pe Serverul WEB din cadrul LAN - Centrul de Management a Datelor de Calitate a Energiei Electrice, preluarea de date şi prelucrarea acestora.
Sistemul de Achiziţie şi Schimb de Date pentru Sistem Integrat de Monitorizare a Calităţii Energiei Electrice va fi constituit din Analizoare de Calitate a Energiei Electrice de clasă A (conform celor definite în standardul CEI 61000-4-30:2008), montate fix în staţiile electrice, şi din interfeţe de comunicaţii pentru a se asigura transmisiunile de date între analizoarele montate în staţiile electrice, acolo unde se aplică, precum şi între acestea şi LAN - Centrul de Management a Datelor de Calitate a Energiei Electrice. 

Schema bloc de principiu a unui Subsistem de Achiziţie şi Schimb de Date, particularizată pentru staţia 220 kV Târgovişte, este prezentată în fig.3.
În această etapă investiţională se are în vedere achiziţionarea de informaţii pentru monitorizarea şi analiza calităţii energiei electrice din 23 puncte de măsurare situate în 16 staţii electrice din gestiunea CN Transelectrica (Alba Iulia, Braşov, Dârste, Iernut, Fântânele, Gheorgheni, Ungheni, Târgovişte, Câmpia Turzii, Slatina, Reşiţa, Oţelărie, Iaz, Roman Nord şi Tulcea Vest), puncte aflate la interfaţa dintre RET şi RET sau la interfaţa cu o serie de mari consumatori alimentaţi din RET.

În acest sens se are în vedere 

- upgradarea, la categoria de echipamente de clasă A, a analizoarelor de calitate a energiei electrice de tip ION 7650 ;
- achiziţionarea de analizoare de calitate a energiei electrice de clasă A pentru punctele de măsurare în care în prezent măsurarea calităţii energiei electrice se face prin intermediul unor  contorare de tip ZMQ

- achiziţionarea unor modemuri pentru a se putea asigura 
preluarea de la distanţa a datelor de la analizoarele portabile, instalate pentru anumite perioade de timp în diferite puncte de măsurare.

Prin dotarea tehnică prevăzută se dezvoltă, într-o concepţie modernă, nucleul de bază al Sistemului Integrat de Monitorizare a Calităţii Energiei Electrice în RET, pe care Beneficiarul va putea integra şi alte puncte de măsurare a parametrilor de calitate a energiei electrice şi va putea implementa şi alte aplicaţii cerute de necesităţile actuale şi viitoare de organizare şi funcţionare a OTS / Sucursalei OMEPA în domeniul calităţii energiei electrice.

La dimensionarea Sistemului Integrat de Monitorizare a Calităţii Energiei Electrice se va avea în vedere un număr de 300 puncte de măsurare, respectiv un număr de 300 de entităţi/utilizatori (25 utilizatori concurenţi), cărora Sistemul va trebui să furnizeze informaţii, fiind incluse şi entităţile cu care Sucursala OMEPA / CNTEE Transelectrica are/se preconizează că va avea relaţii contractuale ce necesită astfel de informaţii.

Completarea acestui nucleu de bază se va putea realiza în cadrul unor etape viitoare, ţinându-se cont şi de experienţa căpătată după implementarea dotării tehnice avută în vedere prin prezentul Caiet de Sarcini

Investiţia în discuţie va face obiectul unei Oferte de livrare “la cheie”. Oferta va trebui să acopere toate obiectele investiţiei, neacceptându-se oferte parţiale.

BIBLIOGRAFIE  

[1].- Vatră F., Poida A. - Studiu de Fezabilitate şi Caiet de Sarcini pentru „Sistem  pentru integrarea sistemelor existente de monitorizare a  calităţii  energiei  electrice”, lucrări elaborate în anul 2008 de ISPE - Secţia Sisteme Energetice, pentru CN Transelectrica - Sucursala OMEPA.
[image: image4.png]



[image: image5.png]LB dehuene

DUAT LAN - Gortrul 4o Maragemons § atlox de Caliats {Energiet Hloirce

2 Senvers WIB
- dte publice
" dite partraOTS
e partra
pateipamila
Pisgadeen. e
it
aficat
| el TnO DEN
(Operatorl de Sstem)
Centrul
OMEPA
e L R A S ™Y
Cieuitetbanale pentr transmisiuni de date c.

Subsistemele de Ackizige g Schimb de Date dinspre
Stagile electice

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Fig.2 -  Schema bloc de principiu a Sistemului de Procesare şi Stocare al 


Sistemului Integrat de Monitorizare a Calităţii Energiei Electrice 


(LAN - Centrul de Management a Datelor de Calitate a Energiei Electrice)





































































































































































































Fig. 3 - Schema-bloc de principiu pentru Subsistemul de Achiziţie şi 


Schimb de Date din/spre staţia de 220 kV Târgovişte.

































































Fig. 1 - Schema bloc de principiu pentru 


Sistemul Integrat de Monitorizare a Calităţii Energiei Electrice.











PAGE  
1

